EAU ADOUCIE
Chargée de sodium
ADOUCISSEUR
Principe de fonctionnement

EAU BRUTE
Chargée de :
Calcium
&
Magnésium

Régénération par saumure

##### Résines
##### Graviers
##### Sel
##### Saumure

Principe d’échange d’ions

Les ions Na+ se fixent sur la résine par régénération régulière (horloge).

L’eau dure chargée en ions Ca++ et Mg++ passe sur la résine avant d’alimenter les appareils.

Les ions Ca++ et Mg++ prennent la place des ions Na+.

Les ions Na+ se retrouvent donc dans le réseau d’alimentation ; c’est pourquoi il est déconseillé de boire de l’eau adoucie artificiellement.

Na+

Na+

Na+

H2O

H2O

H2O

H2O

H2O

Ca ++
Mg ++

Ca ++
Mg ++

Ca ++
Mg ++

EAU ADOUCIE
EAU BRUTE

GRAIN
DE
RESINE

TITRE HYDROTIMETRIQUE DE L’EAU ( TH )

Le Ca CO3 plus communément appelé « calcaire » ou « tartre » contenu dans les eaux de distribution est responsable de bien des problèmes en blanchisserie.

Sur les machines :
- entartrage des canalisations
- entartrage des résistances
- entartrage des chaudières
- entartrage des fers
- entartrage des cuvettes de calandres

Sur le linge :
- rend la fibre raide et cassante
- grisaille le linge et le rend rêche

# Mesure de la dureté de l’eau
1°TH = 10 mg de CaCO3 / litre d’eau

0 TH 4 l’eau est qualifiée de « très douce »
4 TH 8 l’eau est qualifiée de « douce »
8 TH 12 l’eau est qualifiée de « moyennement dure »
12 TH 18 l’eau est qualifiée de « assez dure »
18 TH 30 l’eau est qualifiée de « dure »
    TH30 l’eau est qualifiée de « très dure »

Les séquestrants contenus dans les poudres à laver remédient à cet état.

Les blanchisseries sont équipées d’adoucisseurs.

La dureté de l’eau est mesurée avec une valisette d’analyses (réactifs colorés)